TECHNICKÁ  SPRÁVA

1.  VŠEOBECNÉ   ÚDAJE:

1.1  Rozsah projektu

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je elektroinštalácia a bleskozvod telocvične v areáli ZŠ a MŠ v Ponikách.

1.2  Projektové podklady

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe týchto podkladov:

-  podklad stavebnej časti -pôdorysy M 1:00

-  požiadavky investora

- obhliadka existujúceho stavu

2.  TECHNICKÉ   ÚDAJE:

2.1  Vonkajšie vplyvy

Boli stanovené v súlade s ustanoveniami STN 33 2000-5-51, o čom je doložený protokol.

2.2  Použité STN:

-Pri návrhu predmetných el. zariadení  a el. rozvodov boli použité hlavne nasledujúce STN:33 2000-4-41, 33 2000-5-51,  33 2000-5-54,  33 2000-7-701,  33 2000-4-42, 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-52, STN EN 61140, STN EN 60 445   a normy súvisiace.

2.3  Napäťová sústava

3+PEN str.50Hz 400/230 V TN-C – pôvodná inštalácia

2.4  Ochrany

Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa  STN 33 2000-4-41.

Základná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá izolovaním, zábranami a krytmi.  Doplnková ochrana prúdovými chráničmi.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche bude zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania v sieti TN.

Ochrana pred nebezpečenstvom požiaru je navrhnutá prúdovými chráničmi s max. rozdielovým prúdom 0,03A.

Ochrana káblových vedení pred účinkami skratových prúdov a pred preťažením je zabezpečená  ističmi.

Podľa miery ohrozenia je el. zariadenie riešenej budovy  podľa Vyhl.508/2009 Z.z. príloha 1 zaradené do skupiny „B“.

2.5  Bezpečnostné vypínanie

V budove je možné svetelnú a zásuvkovú inštaláciu vypnúť hlavným vypínačom v rozvádzači R-T. V  prípade požiaru je možné el. inštaláciu budovy vypnúť CENTRAL STOP tlačítkom v presklenej skrinke osadeným pri vstupe do prepojovacieho krčku.

2.6 Vyhodnotenie skratovej bezpečnosti:

Rozvádzač R-T sa napojí z rozvádzača RH pavilónu školy a hodnoty skratových prúdov v rozvádzači R-T sú:     Ikm = 1,8 kA.

Iks =  4,12 kA

Ike = 2,4 kA

V rozvádzači R-T sú navrhnuté prístroje a zariadenia so skratovou odolnosťou min. 10kA. Riešené el. zariadenie vyhovuje z hľadiska skratovej bezpečnosti.

2.7 Výkonové parametre

Inštalovaný príkon je Pi = 18 kW

max. súčasný príkon je Ps = 10 kW.

Predpokladaná ročná spotreba el. energie  10 000kWh

2.8 Stupeň zaistenia dodávky el. energie

Z hľadiska dodávky el. energie patrí el. zariadenie do stupňa 3 v zmysle STN 341610  §16107.

3. TECHNICKÉ  RIEŠENIE

3.1 Elektrická prípojka

Hlavný rozvádzač telocvične R-T sa napojí z existujúceho rozvádzača RH na chodbe pri schodisku v pavilóne 2 školy.

3.2  Rozvádzače

Rozvádzač R-T sa osadí v chodbe  a bude v ňom zabezpečené istenie zásobníkov TÚV ako aj  svetelných a zásuvkových okruhov telocvične.  V rozvádzači bude možné osadiť elektromer na podružné meranie spotreby el. energie telocvične.

  - Rozvody

Rozvody  sú navrhnuté bezhalogénovými  káblami N2XH pod omietkou a v bezhalogénových žľaboch na stenách  a strope telocvične.

3.4 Svetelná a zásuvková inštalácia

Vypínače osadiť vo výške + 1,2 m od podlahy,  zásuvky vo výške 0,3m nad podlahou.  Pri inštalácii  zásuviek dodržať príslušné ustanovenie STN 33 2180. Zásuvkové rozvody do 32A  napojiť cez prúdové chrániče.

Osvetlenie tried a sociálnych zariadení je navrhnuté LED  svietidlami s krytím podľa priestoru, v ktorom sú osadené. Osvetlenie telocvične je navrhnuté LED reflektormi zavesenými na strope a prekrytými ochrannými košmi. Osvetlenie sa ovláda pri vstupoch do jednotlivých priestorov.

Na chodbách schodisku a na únikových cestách sú navrhnuté svietidlá núdzového osvetlenia s vlastným zdrojom, ktorý zabezpečí svietenie min. 1 hod pri výpadku el. energie v budove.

Svietidlá v projekte sú určené ako vzorové, pre ktoré bol vypracovaný svetelnotechnický projekt. Pri náhrade svietidiel ekvivalentnými je potrebné spracovať nový svetelnotechnický projekt.

3.5 El.  ohrev TÚV

Ohrev TÚV je navrhnutý dvoma bojlermi osadenými v šatniach v blízkosti spŕch.

Pre tieto zariadenia sa z rozvádzača R-T privedú istené prívody do vypínačov pred bojlermi.

3.5 Bleskozvod a uzemnenie

Jedná sa o jednopodlažnú  budovu so sedlovou strechou  nad telocvičňou a pultovou strechou nad sociálnymi zariadeniami. Strecha bude  pokrytá plechovou krytinou

Prepojovací krček medzi ZŠ a telocvičňou má plochú strechu a nachádza sa v ochrannom uhle bleskozvodu ZŠ a telocvične.

Bleskozvod je navrhnutý v zmysle súboru noriem STN 62305. Pre ochrannú úroveň pred bleskom LPL III je navrhnutý systém ochrany pred bleskom  triedy LPS III.

Polomer valiacej gule 45m, max. vzdialenosť zvodov 15m, oko mreže 15x15m.

Dostatočná vzdialenosť vo výške + 6m:  Vzduch, s=0,04m, murivo s=0,08m

Minimálny prúd zvodu 16kA.

Na streche budovy sa vybuduje hrebeňová zachytávacia sústava  vodičom AlMgSi d8   doplnená o pomocné lapače na hrebeni.  Spolu s prepojenými odkvapmi tvorí bleskozvod mrežovú sústavu.

O bleskozvod je potrebné el. vodivo pripojiť všetky kovové časti na streche, ktoré nazavlečú atmosferické prepätie do vnútra budovy. Ostatné predmety (anténa a.p.) chrániť oddialeným bleskozvodom.

Zachytávacia sústava sa ôsmimi zvodmi cez skúšobné svorky osadené vo výške 1,8m uzemní na základový zemnič tvorený zemniacim pásom FeZn 30x4 uloženým vo výkope okolo budovy.

Zemný odpor jedného zvodu nemá byť väčší ako 10 Ohm. Podpery vedenia na streche musia byť tak dlhé, aby zabezpečili vzdialenosť vodiča od horľavých podkladov min. 10 cm.

Vnútorná ochrana LPS bude zabezpečená osadením zvodičov triedy 1+2 v hlavnom rozvádzači budovy pri rekonštrukcii elektroinštalácie.

4. PREVÁDZKOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ  PREDPISY:

Pre montáž , obsluhu a údržbu el. zariadenia platí Zákon 124/2006 a vyhl. 508/2009 Z.z.

- Obsluhovať el. zariadenia môžu len osoby odborne spôsobilé a preukázateľne

oboznámené s požiadavkami predpisov na obsluhu el. zariadenia a zacvičené.

- Pracovať na el. zariadeniach môžu pracovníci odborne spôsobilí v zmysle vyhl.

508/2009 Z.z. §20-24 v rozsahu oprávnenia.

- Pred odovzdaním do prevádzky je potrebné previesť prvú odbornú prehliadku el.

zariadenia a vydať revíznu správu.

- Pravidelné odborné prehliadky a skúšky vykonávať v lehotách podľa STN 33

2000- 6 a 33 2140.

- Všetky el. zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržiavané v takom stave, aby ich

prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá.

Zvolen jún 2018

Vypracoval: Ing. Sebíň

Osvedčenie číslo 194 IBB 1998 EZ P B E1.0