PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

ÚČEL STAVBY

Jedná sa o novostavbu objektu telocvične Na Ponikách.

Riešený objekt sa nachádza v zastavanom území obce Poniky na parcele KN-C č. 3123/1, 3123/2, 3123/4.

Výstavba spočíva v odstránení časti oplotenia v mieste novostavby, terénnych úprav a následnej výstavby telocvične s jej napojením na existujúcu budovy školy. Objekt telocvične bude napojený na kanalizáciu, vodovod, vykurovanie a elektrinu z existujúcej budovy školy.

Hlavný objekt je jednopodlažný, pravidelného pôdorysného tvaru o rozmeroch 30,4 x 19,0 m, s plochou strechou. Prevádzkovo bude objekt využívaný na športové aktivity pre potreby základnej a materskej školy na danej parcele. Dispozične je hlavný objekt rozdelený na priestor haly a jej zázemia – strechy sú v rôznych výškových úrovniach.

Spevnené plochy a parkovacie miesta budú riešené ako plochy betónovej dlažby, ohraničené vyvýšeným betónovým obrubníkom osadeným do betónového ložka. Spevnené plochy – betónová dlažba osadená do zhutneného lôžka zo štrkodrvy predpísanej frakcie (viď PD) Plochy budú označené vodorovným dopravným značením na vymedzenie parkovacích miest. Plochy sú odvodnené prostredníctvom odvodňovacej štrbiny v rámci spevnených plôch cez odlučovač ropných látok do dažďovej kanalizácie. Prípadné ostatné plochy nezaťažené ropnými látkami budú odvedené formou povrchových žľabov do zatrávnených plôch na pozemku investora.

Prístup väčších mechanizmov pre údržbu telocvične je zabezpečený servisným vstupom do objektu. Tento je sprístupnený zo spevnených plôch pomocou zatrávňovancích panelov.

Stavba je posudzovaná ako nevýrobný  objekt podľa vyhl. 94/2004 Z.z. a súvisiacich STN 92 0201- 1 až 4 a ostatných dotknutých STN.

KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM

Zvislé nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie hlavného objektu tvoria oceľové stĺpy kotvené do základových pätiek v pozdĺžnom smere. V priečnom smere sú na okraji stužujúce oceľové stĺpy. Stužujúce múriky sú zo železobetónových debniacich tvárnic hr. 200 mm.

Zvislé nosné konštrukcie objektu spojovacej chodby tvoria oceľové stĺpy kotvené do základových pätiek.

Celá oceľová konštrukcia je priestorovo stužená oceľovými profilmi v mieste strechy a medzi stĺpmi.

Zvislé nenosné konštrukcie

Zvislé nenosné konštrukcie tvoria sendvičové PUR panely hr. 40 mm.

Vodorovné nosné konštrukcie

Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené oceľovými nosníkmi. Prestrešenie telocvične v priečnom smere tvoria oceľové priehradové väzníky.

Opláštenie objektov je kotvené na oceľovom rošte kotvenom do oceľového skeletu.

Zastrešenie

Strecha hlavného objektu je navrhnutá ako plochá jednovrstvová s klasickým poradím vrstiev. Nosnú konštrukciu strechy tvorí trapézový plech. Spád strechy je tvorený konštrukciou priehradových väzníkov, resp. oceľových nosníkov – 6,5% smerom k líniovým žľabom. Časť strechy je ohraničená atikou. Vrch atiky je oplechovaný antracitovým plechom so sklonom 5° smerom do objektu.

Tepelná izolácia na trapézovom plechu je z expandovaného polystyrénu (napr. ISOVER EPS 70F). Povlaková krytina je navrhutá na báze m-PVC (napr. FATRAFOL 810) hr. 1,8 mm.

Konštrukcia atiky je tvorená z oceľového rámu, na ktorom je z vonkajšej strany vytiahnuté opláštenie objektu zo sendvičových panelov, ktoré sú aj na vnútornej strane atiky. Sklon atiky 5° smerom dnu do strechy je tvorený extrudovaným polystyrénom Styrodur, na ktorom je oplechovanie atiky z antracitového plechu.

Odvodnenie strechy hlavného objektu je riešené líniovými žľabmi s napojením na zvislé zvody zvedené na fasáde.

Strecha objektu spojovacej chodby má rovnakú skladbu. Ohraničená je čiastočne atikou, sklonom 6,5% v jednom smere ako pultová strecha je voda zvedená cez líniové žľaby do zvislých zvodov na fasáde.

Výplne otvorov

Stavebno-stolárske výrobky – okná a dvere sú navrhnuté plastové, zasklené izolačným trojsklom, farba podľa výberu investora.

Vnútorné dvere budú v odtieni podľa výberu investora – po zohľadnení dverí v budove školy.

Výber vchodových dverí a okien musí spĺňať normové hodnoty súčiniteľa prestupu tepla Uw podľa STN EN 73 0540.

Klampiarske výrobky parapetov sú riešené v dodávke okien a dverí.

Podlahy

Nášľapnú vrstu podláh v interiéri haly tvorí palubová podlaha na drevenom rošte. Nášľaplné vrstvy podláh v ostatných častiach hlavného objektu a objektu spojovacej chodby tvorí keramická dlažba.

Vnútorné povrchové úpravy

V oboch objektoch ich tvoria sendvičové panely resp. ich pohľadová interiérová časť. Farebné odtiene podľa investora.

V priestoroch telocvične bude do výšky 2,500 m drevený obklad.

Vonkajšie povrchové úpravy

V oboch objektoch vonkajšiu fasádu tvorí opláštenie zo sendvičových PUR panelov.

Tepelné izolácie

Opláštenie objektov zo sendvičových panelov je s tepelnou izoláciou z PUR peny hr. 100 mm.Zo strany prístavby je stena zo sendvičových panelov je s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 100 mm.  Sokle sú zateplené tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu Styrodur 2800C hr. 80 mm.

Tepelnú izoláciou podláh tvorí extrudovaný polystyrén Styrodur 2800C hr. 100mm.

Zateplenie strechy je tvorené expandovaným polystyrénom ISOVER EPS 70F hr. 250 mm v zázemí telocvične je pod trapézovým plechom prídavný sendvičový panel hr. 40mm .

Nosné konštrukcie zaisťujúce stabilitu stavby sú navrhnuté z nehorľavých konštrukcií.

Podrobný popis stavebných materiálov je uvedený v stavebnej časti projektovej dokumentácie.

ZATRIEDENIE STAVBY

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti sa jedná o nevýrobný objekt a posudzovaný je podľa  a STN 92 0201-1 až 4.

- vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.,

- vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z.,

- vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.,

- STN 92 0201-1 až STN 92 0201-4 v nadväznosti na STN 92 0241,

- STN 73 0872,

- STN 92 0202-1,

- STN EN 13 501-1 + A1,

- STN P ENV 1993-1-2

- a ďalšie STN z oboru požiarnej ochrany.

Predmetná stavba bola z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá tak, aby v prípade vzniku požiaru:

- zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita,

- bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru,

- sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú stavbu,

- bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby,

- bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác.

ROZDELENIE OBJEKTU DO POŽIARNYCH ÚSEKOV

SO.01 – Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho na parcele KN-C č. 3123/1, 3123/2

Objekt:

je posudzovaný ako samostatný konštrukčný celok

Stavebné konštrukcie: nehorľavý konštrukčný systém

požiarna výška:  h = 0,0 m

počet nadzemných požiarnych podlaží: nnp = 1

PÚ – N1.01

Telocvičňa

Požiarne riziko je stanovené na :

Do stáleho požiarneho zaťaženia je započítaná hmotnosť polyuretánu(izolácia), dreveného obkladu do výšky a expandovaného polystyrénu

Objemová hmotnosť PU je 35,0 kg.m-3, K = 1,5, kp1 = 0,83 ( 4,0 kg/m2 na panel)

Objemová hmotnosť EPS je 14,0 kg.m-3, K = 2,3, kp1 = 0,85

Pri celkovej ploche obvodových stien Sp = 144x2 + 212,8x2 = 713,6 – 20,0 m2 = 693,6 m2

693,6 x 4,0 = 2774,43 kg

ps = (MxK)/S  = 7,2 kg.m-2

Pri celkovej ploche  strešného plášťa Sp = 297,92 x 2 = 595,84 m2...  598,84 x 0,25 = 149 m3

M = 149 x 14,0 = 2086 kg

S = 577,6 m2

ps = (MxK)/S  = 8,3 kg.m-2

Pri celkovej ploche  obkladu do v.2,5 m ... Sp = 240  m2...  240 x 0,025 = 6 m3

M = 6 x 350 = 2100 kg

S = 577,6 m2

ps = (MxK)/S  = 3,6 kg.m-2

podlaha ... ps = 5,0 kg.m-2

Výpočtové požiarne zaťaženie             	 	             pv =    44,59 kg/m2

Požiarne zaťaženie			              p = 35,43 kg.m-2

Hodnota ps  telocvične                                                     ps = 7,2 + 8,3 + 5,0 = 20,5 kg.m-2

Súčiniteľ horľavých látok                   		              a  =     0.87

Súčiniteľ stavebných podmienok              		b =     1,513

Pôdorysná plocha požiarneho úseku           		S =   676,2 m2

Priemerná výška požiarneho úseku           		hs =     7,2 m

Plocha otvorov požiarneho úseku            		So =    14,0 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku             	ho =     1,0

VEĽKOSŤ  POŽIARNYCH  ÚSEKOV :

N1.01

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =  44,59 kg.m-2

Súčiniteľ horľavých látok PÚ                    a =    0,87

Počet nadzemných podlaží stavby:       npn =    1

Konštrukcie stavby sú nehorľavé

Požiarny úsek je v nadzemnom podlaží

Požiarna výška stavby:                  h =    0,0 m

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  4

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

Smax =  7656,55 m2

Pôdorysná plocha požiarneho úseku           		S =   676,2 m2

STUPEŇ POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI (SPB)

Požiarny úsek je zaradený do I. SPB

Stupeň požiarnej bezpečnosti je stanovený v súlade s tab. 3 STN 92 0201-2.

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií pre I.SPB

podľa pol. 12 až 14 sa požaduje požiarna odolnosť pre:

- požiarne steny .... 	30/D1

- požiarne uzávery .... 	EW 15/D1

- požiarne pásy a obvodové steny  ....  	15/D1

Nosný systém

Nosné konštrukcie halovej časti objektu sú tvorené oceľovými konštrukciami. Rámové konštrukcie sú z oceľových prvkov – stĺpov, strešných väzníkov, trámov a pod.  Bez požiadaviek na požiarnu odolnosť.

Požiarnu odolnosť R15 min.  musí vykazovať štítová stena-stĺpy zo strany prístavku.

Obklad stĺpov štítovej steny z vnútornej strany objektu sádrokartónom, resp. náter (napr. PYROSTOP).

Strešný plášť - bez požiadaviek na požiarnu odolnosť.

Výplne otvorov

Vonkajšie výplne otvorov sú plastové.

Obvodový plášť

Nemusí vykazovať požiarnu odolnosť. Posudzovaný je ako 100% požiarne otvorená plocha.

Z hľadiska odstupových vzdialeností musí časť obvodového plášťa a jeho nosná konštrukcia vykazovať požiarnu odolnosť 15 EW, resp. 15 R. Nosné stĺpy budú chránené obkladom zo sádrokartónu, resp. chránené náterom(napr. PYROSTOP).

Jedná sa o prístavbu haly a modul haly (celková dĺžka 12 m) , štítová stena haly a časť štítovej steny prísatvby v dĺžke 5,0 m.

Vysvetlivky:

- nosnosť a stabilita – R

- celistvosť – E

- tepelná izolácia – I

- izolácia riadená radiáciou – W

ÚNIKOVÉ CESTY

Z požiarneho úseku je možný únik  viacerými ÚC.

Objekt - Hala (projektovaný počet skriniek šatní vynásobený 1,3 násobkom)

E = (30+1) x 1,3 = 40 osôb x 2 = 80 osôb

U = 2 x 1,5 = 3,0 ú.p.

- Celkový počet osôb  je Exs = 80 osôb

Skutočný počet únikových pruhov: u = 3,0 ú.p.

tud = 3,09 min  ... tab.5 STN 92 0201-3

vu = 30 m/min, Ku = 40 os./min . ... únik po rovine

Dovolená dĺžka únikových  ciest : lud= vu/0,75 (tud – (E.s/Ku.u))

tu =  0,95 min,

lud = 96,9 m

lusk =  24,5 m

umin = 1,0 ú.p.

E = 567/4,0 = 142 osôb

u = 2 x 1,5 = 3,0 ú.p.

- Celkový počet osôb  je Exs = 142 osôb

Skutočný počet únikových pruhov: u = 3,0 ú.p.

tud = 3,09 min  ... tab.5 STN 92 0201-3

vu = 30 m/min, Ku = 40 os./min . ... únik po rovine

Dovolená dĺžka únikových  ciest : lud= vu/0,75 (tud – (E.s/Ku.u))

tu =  1,79 min,

lud = 76,4 m

lusk =  24,5 m

umin = 1,5 ú.p.

Dvere na únikových cestách

Dvere na únikových cestách sa musia prevádzkovať podľa vyhl. 94. Otváranie dverí na únikových cestách musí zodpovedať § 71 odst. 2 vyhl. 94 a čl. 17.2. v STN 92 0201 – 4, t. z. že prvé a posledné dvere (na voľné priestranstvo) sa môžu otvárať proti smeru úniku.

Dvere na únikových cestách riešeného objektu sa otvárajú v súlade s STN 92 0201-3 v smere úniku, (s výnimkou dverí z miestností alebo funkčne ucelenej skupiny miestností, u ktorých úniková cesta začína pri dverách do takejto skupiny miestností - STN 92 0201-3 a s výnimkou východových dverí na voľné priestranstvo, pokiaľ nimi neprechádza viac než 100 evakuovaných osôb) - § 71 ods. 2 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z..

•  v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení vyhl. MV SR č. 307/2007 Z. z., § 71, ods. 2 dvere na únikovej  ceste  okrem  dverí  na  začiatku  únikovej  cesty  sa  musia  otvárať  v smere  úniku  pootáčaním dverových krídel v postranných závesoch alebo v čapoch. Dvere na ďalšej únikovej ceste môžu byť kývavé alebo vodorovne posuvné,

•  v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení vyhl. MV SR č. 307/2007 Z. z., § 71, ods. 4 dverové krídlo, ktoré sa započítava do šírky únikovej cesty a je pri prevádzke zabezpečené, musí byť na strane v smere úniku opatrené stavebným kovaním podľa STN EN 179 alebo podľa STN EN 1125.

Poznámka:

1. V zmysle vyhl. MV SR č. 478/2008 Z. z. § 4 ods. 7 dverové krídla otočných dverí požiarne odolných s dvomi krídlami musia byť vyhotovené s aktívnym krídlom (STN EN 1158) a s neaktívnym krídlom (STN EN 1158).

Únikové cesty vyhovujú.

Únikové cesty musia byť označené.

OSVETLENIE:

Osvetlenie nechránených únikových ciest (tj. chodieb a samotných miestností riešeného  objektu, bude zabezpečené denným a umelým svetlom.

Osvetlenie únikových ciest bude zabezpečené orientačným núdzovým osvetlením – tj. svietidlami, ktoré majú vlastný autonómny elektrický zdroj (vyhotovené budú podľa STN EN 60498-2-22 a podľa čl. 18.5 STN 92 0201-3).

Ndzové osvetlenie

Núdzové osvetlenie podľa STN 36 0046 je zriadené vo všetkých naväzujúcich únikových cestách v súlade s STN 92 0201-3.

Núdzové osvetlenie je napájané z dvoch nezávislých el.  zdrojov !!! - tj. naviac náhradný zdroj el. energie (tj. vlastné integrované akumulátory) umožňujúce osvetlenie aspoň po dobu 30 minút - spôsob vyhotovenia podľa STN 34 1060.

Núdzové osvetlenie je navrhnuté tak, že osvetľuje východy a označuje smer úniku.

Všetky únikové cesty posudzovaného objektu  musia byť počas prevádzky v celom svojom priebehu a v požadovaných šírkach vždy trvale voľné a bezpečne priechodné !!!

ODSTUPY

Odstupové vzdialenosti sú stanovené od sálavého tepla.

Pozdĺžna stena  -  p0 = 100% ... l = 24,0 m... ov = 14,9 m

Pozdĺžna stena  -  p0 = 100% ... l = 30,4 m... ov = 16,2 m

Štítová stena -  p0 = 100% ... l = 19,0 m... ov = 13,7 m

Prístavba:

Pozdĺžna stena  -  p0 = 100% ... l = 6,0 m... ov = 5,6 m

Štítová stena -  p0 = 100% ... l = 13,9 m... ov = 7,4 m

Časť obvodového plášťa haly v je navrhnutá s predpísanou požiarnou odolnosťou EW 15D1, nosné stĺpy R15:

- Jedná sa o štítovú stenu zo strany prístavby a jedno pole š. 6,0 m z pozdĺžnej strany,

- Zo strany prístavby predná časť(sklad).

Skutočný odstup je najmenej 6,0 m od prístavby a 7,63 m od materskej školy.

Odstupové vzdialenosti sú dodržané.

ZARIadenia pre protipožiarny zásah

Požiarno technické zariadenia sa nevyžadujú.

Komunikačné riešenie spĺňa požiadavky vyhlášky, t.j. šírku najmenej 3,0 m a sú dimenzované na tiaž najmenej 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy vozidla.

Dimenzia potrubia vodovodného potrubia je požadovaná najmenej DN 100 mm a odber vody 12,0 l.s-1 .

Na vodovodnom potrubí bude osadený nový nadzemný hydrant DN100.

Požadovaný tlak pre odberné miesta je hydrostatický pretlak vody najmenej 0,25 MPa.

Objekt bude vybavený nástennými hadicovými zariadeniami.

Vo vnútri objektu sú osadené hadicové zariadenia (hadicový navijak). Hadicové navijaky musia byť s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym prietokom Q = 59 l.min-1 pri tlaku 0,2 MPa alebo nástenný hydrant s plochou požiarnou hadicou s minimálnou svetlosťou hubice alebo ekvivalentnou svetlosťou 11 mm s minimálnym prietokom Q = 93 l.min-1 pri tlaku 0,2 MPa).

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

Vzhľadom na veľkosť objektu a jeho účel využitia, prípadne požiarne riziko nie je potrebné jeho zabezpečenie elektrickou požiarnou signalizáciou.

Prístupová komunikácia

Za prístupovú komunikáciu možno považovať obecnú komunikáciu  v konkrétnom mieste, ako aj navrhované areálové komunikácie (viď situácia školského areálu), ktoré v plnej miere spĺňajú požiadavky vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., tj. sú široké min. 3,0 m, nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti riešeného objektu  a sú dimenzované na tiaž min. 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla.

Prístupy a príjazdy k objektu vyhovujú reálne vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z..

Nástupná plocha sa v nadväznosti na vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. nezriaďuje

Vnútorná zásahová cesta sa podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. nevyžaduje.

Podľa § 86 ods. 3 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. sa pre objekt haly nevyžaduje vonkajšia zásahová cesta. Strecha je bez požiarnej odolnosti.

HASIACE  PRÍSTROJE

Návrh druhu a počtu hasiacich prístrojov bol vykonaný v zmysle STN 92 0202-1 a je uvedený na výpočtových listoch. Hasiace prístroje budú slúžiť len pre prvý zásah osôb nachádzajúcich sa v priestore, kde vznikol požiar až do príchodu jednotky Hasičského a záchranného zboru. Hasiace prístroje musia byť umiestnené na viditeľnom a prístupnom mieste, tak aby rukoväť hasiaceho prístroja bola max. vo výške 1.50 m nad podlahou. Vzdialenosť medzi hasiacimi prístrojmi nesmie byť väčšia ako 30 m a v tom prípade je možné tieto PHP započítať do počtu PHP susedných požiarnych úsekov.

Každé stanovište musí byť označené piktogramom v zmysle  Nariadenia vlády SR č. 378/2006 Z. z.  Umiestnenie hasiacich prístrojov môže byť v prípade potreby zmenené technikom PO daného objektu, jedná sa o zmeny v dôsledku priestorových zmien, zmenou polohy zariaďovacích predmetov a pod.

Výber druhov náplní prenosných hasiacich prístrojov (PHP) bol volený v závislosti od druhu horľavých materiálov resp. od charakteru zariadení nachádzajúcich sa v danom požiarnom úseku. Pri zámene hasiaceho prístroja za prístroj s iným druhom hasiacej látke, je nutné dodržať princíp zachovania hasiacej účinnosti vybraného prístroja v súvislosti s množstvom hasiacej látky. To znamená, že súčinom počtu PHP, účinnosti PHP a hmotnosti musí bude rovnaká hodnota, ako pri pôvodnom návrhu PHP.

n x Mc x m = požadovaná hodnota

n – počet PHP

Mc – hasiaca účinnosť PHP        	práškový = 	1,0

vodný = 	              0,45

snehový =	0,6

Počet ručných hasiacich prístrojov bude stanovený v súlade s STN 92 0202-1.

Navrhnuté sú prenosné hasiace prístroje práškové.

N1.01 ... Mc = 21,89 kg

Navrhnuté sú 4ks PHP práškové P6 ... Mc = 4 x 6,0 x 1,0 = 24,0 kg

Vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly vyplývajú z vyhl. MV SR č. 719/2002 Z. z. a STN 92 0202-1.

• § 18, ods. 4 inštalovaním PHP sa rozumie jeho umiestnenie na stanovište PHP,

• § 18, ods. 6 stanovište PHP je miesto na PHP, ktoré je označené značkou ochrany pred požiarmi pre hasiaci prístroj podľa Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.,

• § 18, ods. 8 stanovište PHP musí byť viditeľné a trvale prístupné,

• § 18, ods. 10 ak prístupová cesta k stanovišťu PHP nie je dobre viditeľná, musí byť označená kombináciou značiek  ochrany pred požiarmi pre hasiaci prístroj a určenia smeru podľa Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.,

• § 18, ods. 11 PHP sa na stanovišti PHP umiestňuje spravidla na zvislej stavebnej konštrukcií alebo na podlahe. Rukoväť PHP môže byť vo výške maximálne 1,5 m nad podlahou,

• v zmysle STN 92 0202-1, čl. 7.1.6 PHP sú umiestnené aj na hranici požiarnych úsekov, pre ktoré sú určené a tieto  PHP sú započítané do celkového požadovaného množstva viacerých susediacich požiarnych úsekov, na ktorých hranici sú umiestnené.

VYKUROVANIe

Inštalácia a prevádzka vykurovania navrhovanými spotrebičmi  musí spĺňať požiadavky a pokyny výrobcu a v plnom rozsahu požiadavky uvedených predpisov v oblasti požiarnej ochrany  :

STN 92 0300 - Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla   (nahrádza  STN 06 1008 v plnom rozsahu)

Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z., ., o technických podmienkach a požiadavkách protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Projekt rieši vybudovania rozvodov vykurovania, napojenie vykurovacích telies, napojenie na zdroj tepla a prípravu tepla. Vykurovanie je zabezpečené napojením na rozvody vykurovania objektu školy. Objekt školy má vybudovanú kotolňu na spracovanie štiepky. Kapacita bola projektovaná aj na objekt telocvične. Telocvična bude napojená na samostatne regulovateľnú vetvu z kotolne.  Na ohrev TÚV je použitý zásobným vody s objemom 100 litrov s rýchlo-ohrevom. Podrobnosti rieši PD ZTI a ÚK.

ELEKTROINŠTALÁCIA :

Vonkajšie vplyvy na el. zariadenia sú protokolárne určené podľa STN 33 2000-5-51 (Elektrické inštalácie budov časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá). Základná ochrana a ochrana pri poruche sú navrhnuté podľa STN 33 2000-4-41 (Elektrické zariadenia nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom el. prúdom).

Ochrana objektu pred bleskom a prepätím je navrhnutá podľa súboru noriem STN EN 62305-1 -  4 (Ochrana pred bleskom……)

Elektrické rozvody sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti (zóne) vrátane elektrických zariadení, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru.

Vypínanie elektrickej energie počas požiaru (STN 92 0203)

Elektrické rozvody sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutie2) dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti (zóne) vrátane elektrických zariadení, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru.

Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži na zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti (zóne), ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. Stavba musí byť vybavená ovládacím prvkom CENTRAL STOP.

Priestor, z ktorého sa elektrická energia vypne, musí byť v prípade požiaru prístupný z vonkajšieho priestoru, priestoru chránených únikových ciest, vnútorných, alebo vonkajších zásahových ciest alebo z priestoru trvalej obsluhy.

Vypínacie prvky CENTRAL STOP musia byť chránené proti neoprávnenému či náhodnému použitiu.

Objekt: Spojovacia chodba

je posudzovaný ako samostatný konštrukčný celok

Stavebné konštrukcie: nehorľavý konštrukčný systém

požiarna výška:  h = 0,0 m

počet nadzemných požiarnych podlaží: nnp = 1

PÚ – N1.02 – spojovacia chodba

Jedná sa o objekt ktorý je navrhnutý z nehorľavých konštrukcií, t.j.:

- Nosná konštrukcia je oceľová – konštrukčné prvky D1

- Obvodový plášť je kombinácia sklo, sendvičové panely s minerálnou vatou – konštrukčné prvky D1

- Strešný plášť je zo sendvičových panelov s minerálnou vatou – konštrukčné prvky D1

V spojovacej chodbe sa nenachádza požiarne zaťaženie. V chodbe nie je trvalé, ani dočasné resp. občasné miesto.

Z uvedeného vyplýva, že v tomto objekte nehrozí možnosť prenesenia požiaru, ani nie sú ohrozené osoby v prípade požiaru.

Spojovacia chodba tvorí samostatný požiarny úsek bez požiarneho rizika zaradený do I.SPB.

pv = 7,5 kg.m-2, a = 0,85(pol. 21, príloha K, tab. K1 STN 92 0201-1).

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií sa nevyžaduje

Požiarne uzávery sú požadované EW 15D1 opatrené samozatváračom.

ODSTUPY:

Odstupové vzdialenosti od požiarneho úseku bez požiarneho rizika sa nestanovujú.

Vypracoaval: Iveta Kulfasová, Ing. Ján Kulfas

špecialista požiarnej ochrany