Ing.   Ján  SEBÍŇ   -  Projekcia elektro

Balkán 9   960 01  Z V O L E N                                          .

#### P R O T O K O L  č.  18-106

#### o určení vonkajších vplyvov  vypracovaný odbornou komisiou

Vo  Zvolene                                                                                       dňa 9.06.2018

Zloženie komisie:              predseda:  Ing. Ján Sebíň  – projektant elektro

členovia:   Ing. Štefan Hurňanský  – vedúci projektant

Agnesa Solivajová  –  proj. ZT

Názov  stavby:  Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho, Poniky

Podklady použité pre vypracovanie protokolu: Norma STN 33 200-5-51, projekt  stav. časti, obhliadka existujúceho stavu.

Stručný popis zariadenia: jedná sa o  budovu telocvične pri ZŠ a MŠ v Ponikách, v ktorej je  telocvičňa so šatňami a sprchami, a skladom. Budova je vykurovaná centrálne.

Elektrické pripojenie je navrhnuté káblom cez prepojovací krčok po rozvádzač R-T na chodbe.

Určenie vonkajších vplyvov: Po preskúmaní skutočností ovplyvňujúcich prostredie stanovuje komisia druhy vonkajších vplyvov pre jednotlivé priestory nasledovne:

Vnútorné priestory školy: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1

Sprchy zóny podľa STN 33 2000-7-701

Využitie: BA2, BC1,  BD3, BE1

Konštrukcia budovy CA1, CB1,

Vonkajšie priestory: prostredie AA8, AB8, AC1, AD-dážď, AE3, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR1, AS2

Opatrenia na zníženie nepriaznivých vplyvov prostredia na el. zariadenia

Vo všetkých riešených priestoroch osadiť svietidlá a el. zariadenia s krytím zodpovedajúcim prostrediu v ktorom sú osadené v zmysle STN 33 2000-5-51. V sprchách previesť el. inštaláciu v súlade s STN 33 2000-7-701.

........................................

podpis predsedu komisie