TECHNICKÁ   SPRÁVA

projektu pre stavebné povolenie

| Názov stavby Miesto stavby | : : | Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho – Poniky Družstevná 201, 976 33 Poniky |
| --- | --- | --- |
| Objekt Investor | : : | SO 06 – AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA - Prípojky Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky |
| Dátum | : | máj 2018 |

ÚVOD :

Projekt,  vypracovaný na základe objednávky investora s prihliadnutím na jeho konkrétne požiadavky. Rieši domovú areálovú kanalizáciu – prípojky splaškovej a dažďovej kanalizácie, súvisiace s výstavbou telocvične

Pre vypracovanie predloženej PD boli použité nasledovné podklady :

  - situácia so zakreslením jestvujúceho stavu

  - súvisiace typové podklady a normy

PD je spracovaná v súlade s platnými normami a predpismi, s použitím typových podkladov a platných katalógov.

POPIS PROJEKTU :

- Súčasný stav:

Splaškové odpadové vody z jestvujúceho objektu základnej školy sú jestvujúcou kanalizačnou prípojkou odvádzané do žumpy v blízkosti školy.

Zachytené zrážkové vody sú areálovou kanalizáciou odvádzané do potoka.

Napojenie navrhovanej kanalizácie bude prevedené do jestvujúcich prípojok v areáli školy.

- Navrhované riešenie:

Splašková kanalizácia – prípojka

Na odvedenie splaškových odpadových vôd z uvažovanej novostavby bude slúžiť už  zrealizovaná  kanalizačná prípojka „KP“ pre ZŠ, do ktorej bude napojená navrhovaná kanalizačná prípojka „KP-1“.

Na základe jestvujúcich podmienok bude odkanalizovanie navrhovaného objektu telocvične riešené prípojkou  splaškovej kanalizácie„KP-1“, ktorú  tvorí potrubie od napojenia do kanalizačnej šachty na  jestv. prípojke  po navrhovanú revíznu kanalizačnú  šachtu, ktorou je prípojka ukončená cca 2,0m pred objektom.

Stavebné riešenie:

Potrubie kanalizačnej prípojky  „KP-1“ je navrhnuté z plastových rúr – plnostenných, hladkých, SN4  - potr. PVC DN 150 (D 160/4,0 mm) – dĺžka = 66,5 m.

- Kanalizačné potrubie bude uložené v zemnej ryhe na pieskovom lôžku hr. 15 cm, a do výšky 30 cm nad vrch potrubia sa prevedie pieskový obsyp.

- Napojenie navrhovanej prípojky bude do jestvujúcej bet. šachty prevedené tvarovkou AWADOCK 160 mm.

- Na prípojke sú navrhnuté plastové kanalizačné šachty  „Š1“  (prietočná na trase) a „Š2“ (koncová – s prítokom z objektu) 600 mm s plastovým dnom s výkyvnými hrdlami. Vzhľadom k umiestneniu šachiet v spevnenej ploche pre motorové vozidlá budú šachty prekryté  liatinovým poklopom min. tr. „B125“.  Zvodové (ležaté) potrubie vyvedené z objektu môže byť do šachty napojené vo výške max. 0,45 m nad jej dno.

Pri montáži (ukladaní) potrubia je potrebné postupovať v súlade s platnými predpismi - dodržať sklon potrubia min. 2%. Potrubie má byť uložené v dostatočnej hĺbke s vrstvou nadložia min. 1,0 m.

Predpokladaná  produkcia splaškových odpadových vôd – viď. Výpočet potreby vody.

Dažďová kanalizácia:

Zrážková  voda zo strechy telocvične a spojovacej chodby bude odvádzaná vonkajšími dažďovými zvodmi D1 – D7   (viď. stavebná časť) cez lapače strešných splavenín – ležatým potrubím  - prípojkami  „KP-1(d)“ a „KP-2(d)“ vedenými okolo  navrhovaného objektu. Na potrubí budú v lomových bodoch osadené kanalizačné šachty.

Výpočet odtoku dažďových (zrážkových) vôd zo strechy objektu,  prevedený v zmysle  STN EN 12 056 podľa vzorca:

Qdažď. =  . i . A i – intenzita 15 min. smerodajného dažďa podľa HMÚ i =144,0 l/s/ha – periodicita 0,5

 - súčiniteľ odtoku v zmysle STN 766101

A - účinná plocha strechy v ha

Qdažď.       =  0,9 . 144 l/s/ha . 0,073 ha

Qdažďové   =  9,46 l/s

Stavebné riešenie:

Potrubie dažďovej kanalizácie  je navrhnuté z plastových rúr – plnostenných, hladkých, SN4 v rozsah :  - potr. PVC DN 200 (D 200/4,9 mm) – dĺžka = 34,0 m

- potr. PVC DN 150 (D 160/4,0 mm) – dĺžka = 58,0 m

- potr. PVC DN 125 (D 125/3,2mm) – dĺžka = 2,0 m

- Kanalizačné potrubie bude uložené v zemnej ryhe na pieskovom lôžku hr. 15 cm, a do výšky 30 cm nad vrch potrubia sa prevedie pieskový obsyp.

- Napojenie navrhovanej kanalizácie bude do jestvujúceho bet. potrubia DN 200 mm a bet.  šachty prevedené tvarovkou AWADOCK 200 mm.

- Lomové kanalizačné šachty „Š3 a Š4“ na trase dažďovej kanalizácie sú  navrhnuté plastové 600 mm s plastovým dnom s výkyvnými hrdlami

- Prekrytie šachty zabezpečiť vhodným poklopom (napr. plastovým, liatinovým,  dláždeným a pod. – podľa tr. zaťaženia: v zeleni a chodníku (pochôdzny) – tr. „A15“; v spev. ploche pre motorové vozidlá  min. tr. „B125“.

Pri montáži (ukladaní) potrubia je potrebné postupovať v súlade s platnými predpismi - dodržať sklon potrubia min. 1%. Potrubie má byť uložené v dostatočnej hĺbke s vrstvou nadložia min. 1,0 m.

Po ukončení montážnych prác je potrebné v zmysle platnej STN 73 6910 (EN 1610) vykonať skúšku vodotesnosti kanalizačného potrubia. Celkový zásyp rýhy sa prevedie až po  odskúšaní potrubia.

Bezpečnosť pri práci :

Všetci zodpovední pracovníci priamo zúčastnení na stavbe sú povinní dôsledne dodržiavať všetky súvisiace predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sú zakotvené v Zákonníku práce a ďalších súvisiacich predpisoch a vyhláškach (vyhl. SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. a ďalšie).

Pri zemných výkopových prácach upozorňujeme na zapaženie rýh hĺbky nad 1,5 m a bezpečnosť pri montáži a doprave všetkých stavebných materiálov.

ZÁVER :

Navrhované riešenie vychádza z dostupných podkladov poskytnutých investorom. Hĺbka uloženia prípojok bude spresnená počas realizácie – v náväznosti na výškové osadenie objektu, upravené terény a hĺbku prípojok ukončených na pozemku investora.

Upozornenie:  Investor, resp. dodávateľ je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie a ochranu všetkých existujúcich podzemných vedení!

Ostatné je zrejmé z výkresovej časti PD .

- Zvolen, máj 2018

Vypracovala:  Solivajová