TECHNICKÁ   SPRÁVA

k projektu pre stavebné povolenie

| Názov stavby Miesto stavby | : : | Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho – Poniky Družstevná 201, 976 33 Poniky |
| --- | --- | --- |
| Objekt Investor Časť | : : : | SO 01 – Telocvičňa Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky Zdravotechnická inštalácia |
| Dátum | : | máj 2018 |

ÚVOD  :

- Projekt je vypracovaný na základe objednávky investora s prihliadnutím na jeho konkrétne požiadavky. Ako podklad pre vypracovanie predloženej projektovej dokumentácie boli použité výkresy stavebnej časti objektu – navrhovanej budovy s hygienickým zázemím,  situácia s osadením objektu a súvisiacimi sieťami. Projekt rieši vnútorné rozvody studenej a teplej vody, zachytenie a odvedenie splaškových odpadových vôd z objektu.

PD je spracovaná v súlade s platnými normami a predpismi, s použitím typových podkladov a platných katalógov pre zdravotechniku.

POPIS PROJEKTU :

Vodovod :

Zásobovanie  riešeného objektu studenou vodou bude zabezpečené napojením z hlavného potrubia v budove školy.

Napojenie bude prevedené v suteréne budovy školy vsadením odbočky do  zvislej časti jestvujúceho potrubia z oceľ. pozinkovaných rúr DN 63 mm, kde sa na navrhovanú vetvu  - prívod do telocvične osadí hlavný uzáver s odvodnením.  Od napojenia navrhované potrubie stúpa pod strop 1. NP v chodbe školy, odkiaľ bude vedené v súbehu s navrhovaným rozvodom ÚK pod stropom jestvujúceho objektu a navrhovanej spojovacej chodby (SO 02), privedené do objektu telocvične (SO 01) – miestnosť č. 1.09, odkiaľ budú vedené dve samostatné vetvy rozvodu studenej vody s uzatváracou armatúrou na začiatku vetvy:

- Požiarny rozvod – prívod k navrhovanému hydrantu v telocvični

- Prívod k navrhovaným ZP - odberným miestam hyg. zázemia

Na požiarnom rozvode  bude  okrem uzatváracieho ventilu osadená aj zabezpečovacia armatúra  – kontrolovateľná spätná klapka,  na ochranu  rozvodu pitnej vody (v zm. STN EN 1717). Požiarny hydrant - hadicový naviják s tvarovo stálou hadicou dl. 30 m typu HS 25/30  bude osadený v telocvični  (podľa požiadavky projektanta PO) tak, aby  spodná hrana skrine bola  vo výške min. 1100 mm nad podlahou.

# Potrubie bude k navrhovaným zariaďovacím predmetom (výtokovým armatúram)  vedené prevažne v podlahe – prívod k hydrantu pod stropom a vedľa obvodovej steny telocvične (za obkladom) vo výške cca 1,2 m nad podlahou.

Na jednotlivých úsekoch  potrubia studenej vody budú osadené uzatváracie armatúry - ventily príslušnej dimenzie.

- Pri navrhovanom riešení sa nepredpokladá nárast potreby vody v rámci celého objektu – výstavbou telocvične sa zlepší kvalita výučby.

Výpočtový prietok pre prívodné (hlavné) vodovodné potrubie:

| WC U SK PI | - - - - | q = 0,1 - q = 0,2 - q = 0,2 - q = 0,2 - | 4 ks 7 ks 5 ks 2 ks |
| --- | --- | --- | --- |

Qd  =    (0,12 . 4)+ ( 0,22 . 14) = 0,775 l/s

Potreba požiarnej vody v objekte je stanovená - Q dPv = 1,0 l/s

4  .  Qd

D  =    –––––––––  =  0,026 m

.  1,5

Návrh dimenzie prívodného (hlavného) potrubia SV podľa výtokových jednotiek LU

WC - 4ks, umývadlo - 7ks,  SK- 5ks, PI - 2ks,

Hodnoty výtokových jednotiek LU podľa menovitých výtokov armatúr

| U, Um | - zmiešavacia batéria | = 1 LU |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SK, D | - zmiešavacia batéria | = 2 LU |  |
| AP, UR V K | - výtokový ventil - zmiešavacia batéria - nádržkový splachovač | = 2 LU = 4 LU = 1 LU LU = 23 / D 32x3mm |  |

- Potrubie studenej vody je navrhnuté:

- Hlavný prívod a prívod k hydrantu je navrhnutý z potrubia – Geberit Mapress -  ušľachtilá oceľ 1.4521 DN 28 – 35 mm.

- Ostatné rozvody studenej vody - prívod k navrhovaným ZP sú navrhnuté z  viacvrstvových plast-hliníkových  rúrok vonkajšieho priemeru D 18 - 32 mm.

Príprava teplej vody v objekte je riešená el. zásobníkmi:

- zásobníkový  tlakový  - Tatamat EO  80 EL s rýchloohrevom (miestnosť č.1.03)

- zásobníkový  tlakový  - Tatamat EO 160 EL s rýchloohrevom (miestnosť č.1.10)

Potrubie teplej vody  bude k jednotlivým výtokovým armatúram vedené  spoločne s  rozvodom studenej vody.

Na vstupe studenej vody do zásobníkov bude osadená poistná (zabezpečovacia) súprava – uzatvárací, spätný a poistný ventil s pripojením na kanalizáciu.

Rozvody studenej a teplej vody vedené podlahou ukladať vo vrstve  tepelnej izolácie podlahy. Všetky spoje na potrubí je potrebné dobre utesniť. Po ukončení montážnych prác je nutné potrubie prepláchnuť a vykonať tlakovú skúšku.

Všetky potrubia -  rozvody  SV a TV je potrebné zabezpečiť izoláciou.

Hrúbka izolácie je navrhnutá v súlade s platnými predpismi, na základe prostredia, ktorým sú jednotlivé rozvody vedené.

Studená voda  (elastoméry)

rozvody vedené vykurovaným priestorom

- samostatne – v drážke                                     hr. =  9mm

- v súbehu s iným potr. - v stenách a podlahe   hr. = 13mm

Teplá voda   (penový  polyetylén)  v zmysle platnej vyhl. MŽP SR č. 282/2012 Z.z. z 18.6. 2012

- min. hr. izolácie  pre potrubie  do DN 22 mm = 20 mm

DN 23 – 35 mm = 30 mm

- Kanalizácia:

Splašková odpadová voda bude od jednotlivých zariaďovacích predmetov odvádzaná potrubím navrhovanej splaškovej kanalizácie, pozostávajúcej z pripájacieho, odpadového (zvislého) a zvodového (ležatého) potrubia.

- Na odpadovom potrubí - stupačkách budú podľa platných predpisov osadené čistiace tvarovky – cca 1,0 m nad podlahou.

- Pripájacie potrubie od navrhnutých zariaďovacích predmetov vrátane kondenzátu od poistných ventilov bude vedené v predstenách, príp. vedľa steny s minimálnym sklonom 3%, napojené do zvislého (odpadového) potrubia.

- Vetranie navrhovane vnútornej kanalizácie sa zabezpečí predĺžením  zvislej – odpadovej časti potrubia č. 1 a č. 2, ktoré budú vo výške cca 0,3 m nad strechou ukončené ventilačnou hlavicou DN 110  mm.

Odpadové a pripájacie potrubie  je navrhnuté z plastových rúr PE-HD DN 32 -110 mm.

Ležatá časť kanalizácie (zvody),  navrhnuté z rúr PVC-KG DN  110 - 125 mm budú uložené v zemi pod podlahou prízemia, vyvedené z objektu – napojené do koncovej šachty „Š2“ navrhovanej kanalizačnej prípojky „KP-1“, riešenej samostatnou časťou PD – viď. SO 06.

Pri montáži je potrebné postupovať v súlade s platnými predpismi.  Ležaté potrubie ukladať v sklone min. 2%.  Po ukončení montážnych prác je potrebné vykonať  skúšku vodotesnosti potrubia.

Dažďová kanalizácia

Zachytenie zrážkovej vody zo strechy navrhovaného objektu telocvične (aj spojovacej chodby) je riešené vonkajšími dažďovými zvodmi, navrhnutými v stavebnej časti PD. Všetky zvody je potrebné vybaviť lapačmi strešných splavenín.

Zariaďovacie   predmety :

Zariaďovacie predmety  sú navrhnuté typového prevedenia  so zápachovými uzávierkami,   podľa platných katalógov pre zdravotechniku, bežné v obchodnej sieti. Všetky ZP budú riešené predstenovou montážou – zavesené na oceľ. konštrukciách

- umývadlá –s otvorom pre batériu – batérie jednopákové, stojančekové

- pisoáre – s automatickým splachovaním

- sprchy so sprchovacou vaničkou + sprchové závesy

- Ostatné je zrejmé z výkresovej a rozpočtovej časti PD.

- Zvolen, máj  2018

Vypracovala : Solivajová